ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Комплектная трансформаторная подстанция

| № | Характеристики подстанции |  |  | Комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформаторной подстанции |  |  | Проходная |  |  |  |  | Тупиковая |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение трансформаторной подстанции |  |  | Киосковая |  |  |  |  | Столбовая |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утепленная |  |  |  |  | Сэндвич-панели |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мощность силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 кВ |  |  | 6,3 кВ |  | 10 кВ |  |  |  | 10,5 кВ |  |  |
| 3 | По числу трансформаторов |  |  | 1 трансформатор |  |  |  |  | 2 трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тип силового трансформатора |  |  | ТМ |  |  | ТМГ |  | ТС |  |  |  | ТСЛ |  |  |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток трансформатора |  |  | ∆/Yн |  |  | Y/Yн; |  |  | Y/Zн |  |  |  |  |  |
| 6 | Принудительное охлаждение трансформатора с воздушно-барьерной и литой изоляцией (Да/Нет) |  |  | да |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Принудительное охлаждение трансформаторного отсека. (Да/Нет) |  |  | да |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал токоведущих шин |  |  | Алюминий |  |  |  |  | Медь |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределительное устройство высокого напряжения (УВН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение ввода |  |  | Воздушный |  |  |  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип выключателя нагрузки или разъединителя (нужное отметить) |  |  | ВНА ; ВНР ; ВНБ ; РВЗ ; РЛК ; РЛНД ; РВФ ; РВФЗ . Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение/Номинальный ток |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токоограничивающие предохранители типа ПКТ (номинальный ток/ток отключения) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 10(6) кВ |  |  | Р |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |
|  | Ввод распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение по выводу отходящих линий со стороны НН |  |  | Воздушный |  |  |  |  | Кабельный |  |  |  |  |  |  |
|  | Таблица рекомендуемых вводных аппаратов, трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S, кВА | Выключатель | Разъединитель |  | Выключатель- предохранитель |  |  | ТТ (измерение) |  |  |  | ТТ (учет) |  |  |  |
|  | 25 | ВА 57-35(100А) | РЕ 19-37(400А) |  | ВР-32-31(100А) |  |  | 50/5 |  |  |  | 50/5 |  |  |  |
|  | 40 | ВА 57-35(100А) | РЕ 19-37(400А) |  | ВР-32-31(100А) |  |  | 70/5 |  |  |  | 70/5 |  |  |  |
|  | 63 | ВА 57-35(100А) | РЕ 19-37(400А) |  | ВР-32-31(100А) |  |  | 100/5 |  |  |  | 100/5 |  |  |  |
|  | 100 | ВА 57-35(160А) | РЕ 19-37(400А) |  | ВР-32-35(250А) |  |  | 150/5 |  |  |  | 150/5 |  |  |  |
|  | 160 | ВА 57-35 (250А) | РЕ 19-37(400А) |  | ВР-32-35(250А) |  |  | 300/5 |  |  |  | 300/5 |  |  |  |
|  | 250 | ВА 57-35 (400А) | РЕ 19-37(400А) |  | ВР-32-37(400А) |  |  | 400/5 |  |  |  | 400/5 |  |  |  |
|  | 400 | ВА 57-39 (630А) | РЕ 19-39(630А) |  | ВР-32-39(630А) |  |  | 600/5 |  |  |  | 600/5 |  |  |  |
|  | 630 | ВА 57-43(1000А) | РЕ 19-41(1000А) |  |  |  |  | 1000/5 |  |  |  | 1000/5 |  |  |  |
|  | 1000 | ВА 57-43(1600А) | РЕ 19-43(1600А) |  |  |  |  | 1500/5 |  |  |  | 1500/5 |  |  |  |
|  | 1600 | ВА 50-45(2500А) | РЕ 19-45(2500А) |  |  |  |  | 2500/5 |  |  |  | 2500/5 |  |  |  |
|  | 2500 | ВА 50-45(4000А) | РЕ 19-47(4000А) |  |  |  |  | 4000/5 |  |  |  | 4000/5 |  |  |  |
|  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Установка ОПН низкого напряжения (Да/Нет) |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, ном напряжение, допустимое длительное напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка вольтметра и амперметра (Да/Нет) |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пофазное |  |  | Линейное |  |  |
|  | Установка счетчика электроэнергии |  |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
|  | Тип счетчика: |  |  |  |  | Активный |  |  | Реактивный |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Активнореактивный |  |  |  |  |  |
|  | По умолчанию устанавливается |  |  |  |  | Меркурий 230 AR |  |  |  |  |  |
|  | Отходящие линии низкого напряжения в РУНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель | Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА 57 | 16А | 20А |  | 25А |  | 31,5А | 40А |  | 50А |  |
|  |  | 100А | 125А |  | 160А |  | 200А | 250А |  | 320А | 400А |
|  | ВА 57 | 160А | 200А |  | 250А |  | 320А | 400А |  | 500А | 630А |
|  | ВА 57 | 320А |  | 400А |  |  | 500А |  | 630А |  |  |
|  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фидер уличного освещения (Да/Нет). |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Тип выключателя, номинальный ток, А (по умолчанию ВА 47-29 3Р, 16 А) |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |
|  | Фотореле уличного освещения (Да/Нет) |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |
|  | Тип фотореле освещения (по умолчанию ФР-75) |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |
|  | Конструкция корпуса КТПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все металлоконструкции КТПК оцинкованы (Да/Нет) |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество КТПК: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Да

Другое:

Сведения о заказчике: 		                                                                                                                                    Наименование организации:  		  Контактное лицо:  		                                                                                                                                                      Дата заполнения: